PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTE A LA

LICITACION PÚBLICA Nº 07/2023

MINISTERIO DE ECONOMIA

Nombre de la Repartición Licitante: Ministerio de Economía – San Martín 362 – 1º Piso –  San Miguel de Tucumán.

Expediente Nº: 718/369-D-2023

Autorizado por: Resolución N° 1.199/ME del 17/10/2023.

Fecha de apertura: 22 de noviembre de 2023 a hs.10:00.

Lugar de Apertura: Dirección de Administración del Ministerio de Economía – San Martín 362 – 1º Piso –  San Miguel de Tucumán.

Valor del Pliego: Gratuito.

Objeto: Adquisición de baterías, reemplazo y ajuste necesario para las UPS que se encuentran operando en el Datacenter de la Dirección de Informática del Ministerio de Economía, según anexo técnico.

ANEXO TECNICO

- SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE LAS UPS DEL DATACENTER EL CUAL DEBE INCLUIR EL RECAMBIO DE BATERIAS Y POSTERIOR CONTROL DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO

- EN LA INSPECCION TECNICA REALIZADAS EN LAS MISMAS   SE DETECTA QUE LAS UPS ARROJAN ALARMAS DE BATERIAS INDICANDO QUE LAS MISMAS DEBEN SER REEMPLAZADAS

- EL MANTENIMIENTO SOLICITADO DEBE INCLUIR EL DESARMADO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, REEMPLAZO DE TODAS LAS BATERIAS, AJUSTE Y/O CORRECION DE PARAMETROS. SE DEBERA COORDINAR CON EL AREA TECNICA DE LA D.I.M.E. LOS HORARIOS PARA CORTE DE ENERGIA CORRESPONDIENTE.

- EL MODELO DE LAS BATERIAS NECESARIAS ES: HR 1221W F2 (12V 21W) – CSB 12V 5,1 AH

- SE NECESITAN 48 BATERIAS EN TOTAL SEGÚN LA SIGUIENTE DESCRIPCION:

- UPS SRT5KXL1 5KVA: 16 (DIECISEIS) BATERIAS

- UPS SURT10000XLI 10KVA: 32 (TREINTA Y DOS) BATERIAS

- TODOS LOS FLETES Y/O TRASLADO DE SUMINISTROS QUEDARAN A CARGO DEL OFERENTE

- PLAZO DE ENTREGA 14 DIAS HABILES DESDE LA ORDEN DE COMPRA

- GARANTIA 6 MESES

- LUGAR DE ENTREGA E INSTALACION MAIPU 41 7º PISO

Forma de Cotizar Precios: La cotización será por duplicado y el precio deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

Lugar de entrega: Dirección de Informática del Ministerio de Economía – Maipú 41 - 7º piso – San Miguel de Tucumán.

Mantenimiento de la Oferta: 40 (cuarenta) días, “Hábiles Administrativos”.

Forma de Pago: El pago se realizará mediante orden de pago con acreditación en cuenta bancaria del proveedor a través del Banco Macro S.A. (conf. Decreto Nº 674/3 ME 4 de Abril de 2005)

Plazo de Entrega: 10 (diez) días hábiles administrativos desde la recepción de la Orden de Compra.

Nota: Incluir sellado provincial de $50,00.-(Pesos: Cincuenta) por cada hoja, según Decreto 1.984/3(ME) de fecha 30/06/2022.

Se debe adjuntar:

- Certificado de Cumplimiento Fiscal otorgado por la Dirección General de Rentas de la Provincia.

- En caso de personas jurídicas, legalmente constituida, deberá acompañar copia autenticada por escribano público del poder que acredite que el firmante de la propuesta cuenta con facultad suficiente para obligar a la sociedad.

- Garantía de mantenimiento de la oferta por el 4% sobre el valor total de la oferta, calculado sobre el importe resultante de considerar el mayor valor cotizado por el proponente. Se constituirá a favor del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán (Arts. 21 y 22 del Decreto Acuerdo Nº 22/1 de fecha 23/04/2009).