PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTE A LA

LICITACION PÚBLICA Nº 01/2025

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

Nombre de la Repartición Licitante: Secretaria de Estado de Hacienda - San Martín 362 - Block Central - 2º Piso - San Miguel de Tucumán.

Expediente Nº: 944/370-I-2024.

Autorizado por: Resolución N° 336/MEyP de fecha 11/03/2025.

Fecha de apertura: 08 de abril de 2025 a hs 10:00.

Lugar de Apertura: Dirección de Administración del Ministerio de Economía y Producción – San Martín nº 362 – 1er. Piso – San Miguel de Tucumán.

Valor del Pliego: Gratuito.

Objeto: Contratación de un servicio de mantenimiento integral de 4 (cuatro) ascensores que funcionan en el Block Central, Block I y Block II del Edificio de la Secretaría de Estado de Hacienda por el término de 12 (doce) meses.

Especificaciones: Según Anexo Técnico.

Forma de Cotizar Precios: La cotización será por duplicado y el precio deberá incluir el impuesto al Valor Agregado (IVA).

Plazo de Entrega del servicio: El servicio será prestado por la empresa adjudicataria a partir del mes de Junio de 2025.

Lugar de entrega del servicio licitado: Secretaría de Estado de Hacienda – San

Martín 362 – Block Central - San Miguel de Tucumán.

Mantenimiento de la Oferta: 40 (Cuarenta) días, “Hábiles Administrativos”.

# Forma de Pago: El pago se realizará mediante orden de pago con acreditación en cuenta bancaria del proveedor a través del Banco Macro S.A. (conf. Decreto Nº 674/3 ME 4 de Abril de 2005)

Notas:

- Incluir sellado provincial de $50,00.- (Pesos: Cincuenta) por cada hoja, según Decreto 1.984/3(ME) de fecha 30/06/2022.

- De acuerdo a lo establecido en el DNU N° 1/3 (MEyP) del 06/01/2025, no se exige la presentación del certificado de cumplimiento fiscal.

- Incumplimiento y Multas: se regirán en base a las disposiciones del Decreto Acuerdo N°85/3 (MEyP) del 18/12/2024.

Se debe adjuntar:

- En caso de personas jurídicas, legalmente constituida, deberá acompañar copia autenticada ante escribano público del poder que acredite que el firmante de la propuesta cuenta con facultad suficiente para obligar a la sociedad.

- Garantía de mantenimiento de la oferta por el 4% sobre el valor total de la oferta, calculado sobre el importe resultante de considerar el mayor valor cotizado por el proponente. Se constituirá a favor del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán (Arts. 21 y 22 del Decreto Acuerdo Nº 22/1 de fecha  23/04/2009).

ANEXO TÉCNICO BLOCK CENTRAL

A) Índice:

01.-Objeto.-

02.-Destino.-

03.-Motivos.-

04.-Conocimiento del lugar y de los trabajos a realizar.-

05.-Inspección, revisión y verificación.-

06.-Puesta a Punto.-

07.-Clasificación de Mantenimiento Integral.-

08.-Servicios de Mantenimiento Integral.-

09.-Uso.-

10.-Elementos de la instalación.-

11.-Sanciones.-

12.-Información Técnica Complementaria.-

13.-Obrador.-

14.-Antecedentes.-

15.-Reserva de derecho.-

16.-Seguros.-

17.-Entrega.-

1) Objeto:

Realizar el Mantenimiento Integral del transporte vertical del block central de la Secretaría de Estado de Hacienda, el cual se refiere a los ascensores “1” y “2”. Este mantenimiento incluye insumos, repuestos y mano de obra, sin cargo alguno para la Secretaría de Estado de Hacienda. Estos ascensores presentan las siguientes características técnicas y de funcionamiento:

1.1.-Tipo de Ascensor: Para pasajeros.

1.2.-Velocidad de desplazamiento de cabina: Ascensores “1” y “2” de 60,00m/min.-

1.3.-Capacidad de carga: 500,00Kgrs.

1.4.-Potencia mecánica de las máquinas de tracción: 12,00 Hp..-

1.5.-Cantidad de cables de suspensión de acero: 4

1.6.-Recorrido aproximado: 21,00 metros.-

1.7.-Cantidad de paradas: 4

1.8.-Lugar y cantidad de entradas de cada parada de ascensor:

-Subsuelo: 1

-Planta Baja: 2

-Primero piso: 2

-Segundo piso: 2

-Total de paradas de cada uno de los ascensores: 4

1.9.-Cantidad de puertas exteriores

Total de puertas exteriores de cada uno de los ascensores: 7

A los fines aclaratorios, para ser preciso a la hora de hacer alguna referencia y para que en caso de que existiese alguna novedad en cuanto al funcionamiento de los ascensores se designa: Ascensor “1” al que está ubicado al Norte y cuya máquina de tracción es la que se encuentra en primer término cuando la persona ingresa a la sala de máquina. Ascensor “2” al que está ubicado al Sur y cuya máquina de tracción está ubicada en segundo lugar cuando la persona ingresa a la mencionada sala de máquina.-

Las instalaciones de los ascensores, objetos de esta contratación, comprende los siguientes ítems:

Órganos mecánicos.

Dispositivos electromecánicos.

Tableros de maniobra y de accionamiento eléctrico.

Acometida eléctrica.-

Cabinas

Operador de Cabina

Puertas.

Conductores eléctricos.

Cables de acero.

Contrapeso

Sala de máquina

Y toda aquella parte de la instalación que hace posible el normal funcionamiento, de los ascensores “1” y “2”.-

2) Destino:

La presente contratación estará destinada a mantener en perfectas condiciones de funcionamiento las siguientes instalaciones: Los dos ascensores del block central de la Secretaría de Estado de Hacienda, denominados en el presente pliego como “1” y “2” para el servicio de transporte vertical de personas y cargas en general, cuyo peso total no supere los 500,00Kgrs. Los cuales vinculan los siguientes pisos: Subsuelo, Planta Baja,  Primero y Segundo.-

3) Motivos:

La contratación descripta surge de manera predominante por las siguientes necesidades:

3.1.-  Intensificar al máximo las condiciones de seguridad de las personas: En toda la gestión del transporte vertical y espera en accesos (hall y palieres).-

3.2.- Mantener y/o mejorar la capacidad de transporte de personas: Entre las distintas plantas, teniendo en cuenta que el ritmo de vida es cada vez más intenso y que las esperas excesivas exasperan a las personas.-

3.3.- Disminuir las frecuencias y tiempo de reparación: Cumpliendo con los objetivos del mantenimiento preventivo, disminuir las roturas y las fallas imprevistas, pudiendo realizar la parada del transporte vertical antes que las mismas ocurran, planificando las tareas a fin de que el usuario no se vea afectado en demasía.-

4) Conocimiento del lugar y de los trabajos a realizar:

Al presentar su propuesta, se considera que el oferente conoce los trabajos a realizar, los sitios involucrados, estado actual, sala de máquinas, etc. No pudiendo alegar ignorancia de los espacios físicos y/o elementos a reemplazar. Debiendo realizar las visitas necesarias para un acabado conocimiento de los trabajos a realizarse.

5) Inspección, revisión y verificación:

El contratista deberá llevar a cabo la inspección y verificación de todas las partes componentes del transporte vertical motivo de la presente contratación.

La inspección, revisión y verificación de las partes constitutivas de la instalación del transporte vertical del block central comprende las siguientes:

5.1.-Instalación eléctrica de alimentación: El contratista deberá revisar la instalación eléctrica de alimentación desde el tablero principal de entrada hasta el tablero seccional de transporte vertical ubicado en la sala de máquina de la azotea del block central. Por ejemplo: Corroborar que los mismos no presenten signos de recalentamiento, de sección adecuada a la carga, que se respecten las reglamentaciones exigidas para su trazado, etc.-

5.2.-Instalación eléctrica interna del transporte vertical “1” y “2”: Comprende la instalación eléctrica desde el tablero seccional de transporte vertical hasta los distintos receptores eléctricos del mismo: Motor eléctrico de la máquina de tracción, variador de frecuencia para control de velocidad, panel de control de maniobra, señalización, accionamiento automático de puertas, botoneras de llamado, iluminación de sala de máquina y cabinas de ascensores, extractor de aire, etc.-

5.3.- Revoque y pintado: El contratista deberá inspeccionar los pasadizos y sala de máquinas, estos locales deben estar bien iluminados, revocados y pintados. Libres de todo elemento que no pertenezca a los mismos. Especialmente no se puede utilizar la sala de máquinas como depósito de líquido combustible.-

5.4.- Realizará un examen minucioso del estado de conservación y lubricación de las guías, bastidores de cabinas, cables de suspensión de cabinas, cabinas, contrapeso, sistemas de seguridad de puertas, niveles de ruido, extracción mecánica de aire de cabinas.-

5.5.- Se debe revisar el estado de paragolpes de cabina y contrapeso, asegurando una detención atenuada sin golpes.-

5.6.- Se debe realizar una inspección y prueba del sistema de paracaídas de cabina y contrapeso.-

5.7.- Inspección y revisión de la máquina de tracción: Lo cual comprende verificar la alineación y lubricación de rodamientos, cojinetes, el conjunto sinfín-corona y todos los órganos mecánicos.-

5.8.- Se debe verificar el estado de la polea de tracción, la cual no debe presentar un desgaste excesivo en sus ranuras, su perfecta alineación y nivelación para evitar pérdidas mecánicas y desgastes innecesarios en el sistema de tracción.-

5.9.- Se tiene que verificar el estado del motor eléctrico de accionamiento. Este ítem comprende realizar la medición de la corriente de arranque y de servicio mediante instrumental adecuado y compararla con la indicada en placa del mismo. El nivel de ruido de las partes mecánicas activas, verificar que las vibraciones no se transmitan a la estructura, y a la cabina, estado de la turbina de ventilación forzada del mismo.-

5.10.- Revisar el estado del sistema de frenado, comprobando que el mismo sea efectivo y con paradas suaves.-

5.11.- Se debe verificar el estado de Control de Maniobra, que el mismo cumpla efectivamente con las funciones de maniobras selectivas ascendentes y descendentes, de frecuencia y voltaje variable, y el funcionamiento de todas aquellas maniobras que dependen exclusivamente del mismo.-

5.12.- Revisar el estado y funcionamiento de los detectores de posición, control de movimientos, interruptores de seguridad, dispositivo de inspección, botoneras exteriores e interiores de cabina

5.13.- En el caso de las puertas exteriores se debe revisar que las mismas su estado sea el adecuado para el lugar donde se encuentra emplazado el sistema de transporte vertical

No presentar ralladuras y el perfecto funcionamiento del mecanismo de aperturas y cierre de las mismas en concordancia con lo establecido para las puertas de cabina.

5.14.- Las puertas descriptas en el punto anterior poseen un sistema de protección el cual debe ser revisado y comprobado su efectivo accionamiento.-

5.15.- Bastidor: Se deben revisar los dos bastidores existentes, y comprobar si los mismos están en condiciones de ser utilizados, bajo la exclusiva responsabilidad del adjudicatario.-

5.16.- Para la suspensión de cabinas y de regulador para caídas se proveyó de cables de acero, los cuales deben ser revisados en toda su longitud y no deben presentar signos de deterioro ó de empalmes no permitidos por las actuales normas de seguridad.

5.17.- Se deben revisar las fosas de los ascensores, asegurando las condiciones de seguridad

6) Puesta a Punto:

Una vez realizadas las tareas de inspección, revisión y verificación del actual estado de toda la instalación que concierne al transporte vertical “1” y “2” se debe proceder a elevar por escrito un informe en un plazo no mayor a los siete (7) días, del estado actual de la misma, dirigido a la Jefatura de la Intendencia de la Secretaría de Estado de Hacienda. Este informe constará:

6.1.- En forma detallada cada uno de los componentes de la instalación, sirviendo de guía lo detallado en el punto precedente, agregando aquellos que el contratista considere necesario.-

6.2.- En qué situación de funcionamiento se encuentran cada uno de ellos, calificándolo como óptimo, muy bueno, bueno, regular y malo.

6.3.- Cuales son las partes componentes de la instalación que deben ser cambiadas y/o rectificadas, aclarando a su vez el tiempo en que deben efectuarse dichos trabajos: A la brevedad, a corto plazo ó a largo plazo. El plazo estará relacionado con la importancia de la falla que puede producirse si no se llevan a cabo dichas tareas.-

6.4.- Coordinar con la Jefatura de la Intendencia de la Secretaría de Estado de Hacienda en qué momento se realizarán los trabajos a fin de que el sistema tenga un óptimo funcionamiento. Y el usuario del mismo sea mínimamente afectado.-

Los trabajos que se realicen deben cumplir con los siguientes requisitos:

6.4.1.- Desmontaje de la instalación existente: Los trabajos contratados incluyen la provisión de servicios, mano de obra, equipos fletes y herramientas necesarias para desmontar y trasladar fuera del edificio, a su costa, todas las partes que se habrán de cambiar, que quedarán en propiedad del contratista, quien no podrá utilizarlos en los nuevos trabajos. Todo elemento que la Jefatura de la Intendencia de la Secretaría de Estado de Hacienda considere recuperable para su posterior empleo, que se juzgue conveniente por distintos valores, deberá depositarse en el lugar que la misma indique.

6.4.2.- Traslado y movimiento de equipos: Todo el movimiento de equipos, máquinas, etc. Se realizarán bajo la total responsabilidad del contratista y a su exclusivo cargo. El contratista proveerá del andamiaje necesario para los trabajos, esto incluye acarreo, flete, montaje, desmontaje, y pantallas y vallado de protección exigidos por las actuales reglamentaciones. Se protegerá con tablones de madera, pisos y escaleras, por donde habrán de moverse cargas pesadas. Si fuera posible se utilizarán los mismos ascensores para subir y/o bajar máquinas, equipos ó materiales. Se tomarán todas las precauciones para no dañar los pisos, escaleras, paredes y las propias cabinas. Corriendo a costa del contratista toda reparación, de los daños ocasionados.

6.4.3.- Alistamiento y condiciones de montaje: Los trabajos contratados también incluyen la provisión de servicios, mano de obra, todos los equipos, maquinarias, fletes y herramientas necesarias para que la obra quede en perfectas condiciones de funcionamiento.-

6.4.4.- Equipamiento y mano de obra: El contratista proveerá en caso de que se necesite realizar el cambio y/o agregado de equipamiento, sistemas y materiales nuevos sin uso previo y ejecutará la totalidad de la mano de obra.-

Antes de iniciar los trabajos en los cuales se cambiará algún componente de la instalación, el contratista debe presentar ante la Jefatura de la Intendencia de la Secretaría de Estado de Hacienda el nuevo elemento de la instalación, acompañado de la  documentación correspondiente que el mismo presenta, las mismas o mejores características técnicas que el reemplazado. Los trabajos deben ser supervisados por la Jefatura de la Intendencia de la Secretaría de Estado de Hacienda ó personal competente que ella designe, pudiendo pertenecer a la misma repartición ó personal de otra repartición pública el que oficiará de inspector de la tarea. En caso de que la Jefatura de la Intendencia de la Secretaría de Hacienda, considere pertinente puede solicitar un informe por escrito de la persona afectada a la inspección. El cual constará en el libro de Novedades e Inspección de la Instalación.-

7) Clasificación de mantenimiento integral:

Una vez concluidos todos los trabajos de Puesta a Punto, de modo tal que la instalación del transporte vertical ascensores “1” y “2” del block central de la Secretaría de Estado de Hacienda, esté en perfectas condiciones de uso, la empresa a la cual se le adjudicó la contratación debe hacerse cargo del Mantenimiento Integral de la misma.  La manera de cumplir con un buen mantenimiento integral la podemos subdividir en tres tipos:

7.1.- MPD: Mantenimiento Preventivo Directo:

Se conoce como mantenimiento preventivo directo o periódico: por cuanto sus actividades están controladas por el tiempo: Se basa en la confiabilidad de los equipos, sin considerar las peculiaridades de una instalación dada. Ejemplo: Limpieza, lubricación, recambios programados, etc.-

7.2.- MPI: Mantenimiento Preventivo Indirecto:

También conocido como mantenimiento predictivo: Está basado en inspecciones, medidas y control de nivel de condición de los equipos. Detectar las fallas antes que se desarrollen en un rotura u otras interferencias en producción.-

7.3.- MC: Mantenimiento Correctivo:

Comprende el que se lleva a cabo con el fin de corregir (reparar) una falla en el equipo. Se clasifica a su vez en:

7.3.1- MCN: Mantenimiento Correctivo No Planificado:

Es el mantenimiento de emergencia (reparación de roturas). Debe efectuarse con urgencia, ya sea por una avería imprevista a reparar lo más pronto posible o por una condición imperativa que hay que satisfacer (problema de seguridad, de contaminación, de aplicación de normas legales, etc.-

7.3.2.- MCP: Mantenimiento Correctivo Planificado:

Se sabe con antelación que es lo que debe hacerse de modo que cuando se pare el equipo para efectuar la reparación, se disponga del personal, repuestos y documentos técnicos necesarios para realizarlos correctamente.

8) Servicios de Mantenimiento Integral:

8.1.-Conceptos generales:

A continuación se realiza una breve descripción de los conceptos generales que servirán de guía para que contratista, tenga una cabal idea de lo que la Secretaría de Estado de Hacienda pretende para contar con un buen servicio de mantenimiento en lo que respecta al transporte vertical del block central.-

Para que el mantenimiento integral sea llevado a cabo, lo más óptimo posible, en toda su clasificación detallada en el punto anterior el adjudicatario deberá contar con una mano de obra especializada y todos los repuestos e insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación. El adjudicatario también será responsable de la mano de obra que subcontratase con terceros, con la aceptación previa de Jefatura de la Intendencia de la Secretaría de Estado de Hacienda, pudiendo ésta, en cualquier momento, solicitar su reemplazo, por cualquier motivo que considere no conveniente o perjudicial.-

Será requisito indispensable para atender las situaciones de emergencias que presentaran los ascensores, que la empresa prestadora del servicio garantice medio de comunicación efectivo e inmediato vía teléfono celular de ultima generación, con amplitud de prestaciones (Whats App, e-mail, mensajes de texto, etc.) y todo otro medio que la empresa disponga y ponga a consideración de la Secretaria de Hacienda. Deben ponerse a disposición un mínimo de dos números celulares, personal de mantenimiento y de conducción de la empresa. El tipo de problema originado como las acciones realizadas, serán  asentados en los libros correspondientes a la Ordenanza Municipal 2433/96 y sus anexos.-

Los registros del celular, fecha y hora, serán el soporte de la comunicación mantenida, como así también el registro en los libros de comunicaciones

Las reparaciones que impliquen más de 24 horas deberán comunicarse por escrito a la Jefatura de la Intendencia de la Secretaría de Estado de Hacienda mediante nota en el libro de órdenes de servicios, indicando el tiempo necesario para repararlos y los fundamentos de la demora. Ninguna máquina podrá estar detenida más de tres (3) días corridos y NUNCA podrán estar las dos máquinas detenidas al mismo tiempo. Es resorte exclusivo de la Jefatura de la Intendencia de la Secretaría de Estado de Hacienda la justificación o no de la demora. La empresa adjudicataria deberá colocar en todas las puertas del transporte vertical respectivo, carteles con la leyenda “Fuera de Servicio”, pudiendo ser leída la misma a un metro de distancia.-

El Servicio a contratar comprende la totalidad del objeto de la presente, que utilizará repuestos legítimos de fábrica, de la misma procedencia de los productos colocados en los trabajos. En los casos de no disponibilidad en el mercado se utilizarán materiales normalizados de primera calidad. Ante esta situación, si se debe recurrir a repuestos manufacturados por el contratista o terceros, deberá contar con la supervisión y autorización de la  Jefatura de la Intendencia de la Secretaría de Estado de  Hacienda, para su instalación, asumiendo el contratista responsabilidad de su funcionamiento y seguridad.

Durante el transcurso del período de mantenimiento la Jefatura de la Intendencia de la Secretaría de Estado de Hacienda, podrá solicitar del conservador la ejecución de todas las pruebas de seguridad necesaria, quedando a cargo del segundo, la provisión de elementos y personal especializado para el desarrollo de las mismas.

8.2.- Tareas de Mantenimiento:

A fin de cumplir con los conceptos detallados en el punto anterior y de esta manera realizar un buen mantenimiento integral, se deben llevar a cabo las siguientes tareas:

Se deberán efectuar dos (2) servicios mensuales de engrase, lubricación, ajustes y limpieza de cada ascensor (exterior, interior y puertas), incluyendo máquinas y motores, salas de máquinas, pasadizos, pozos y cabinas (espejos), como así también mantener las buenas condiciones de funcionamiento de puertas, pisos, cabinas e instalación eléctrica de las mismas.

Se deberá observar la regulación, recorrido, paradas y nivelación de cada ascensor ajustándolos en caso  de así requerirlo. Se deberá regular el funcionamiento en caso de ruidos de cables, cadenas guiadoras, o rodamientos. Se verificará el estado de funcionamiento del sistema completo de los controles de maniobra, como la firmeza de los fusibles y/o todo contacto eléctrico para evitar pérdida de energía en energía calórica ó daño en los conductores y sus respectivas aislaciones.

De acuerdo a lo indicado en el presente pliego, el adjudicatario deberá proveer los servicios, mano de obra, fletes y herramientas para mantener en buenas condiciones de iluminación, revoque y pintado de los pasadizos en la totalidad de sus superficies. Idem para la sala de máquina, en la cual deberá mantener los equipos de iluminación existente, alimentados por la red eléctrica de EDET SA. Deberá proveer y mantener equipos de iluminación de emergencia. Un equipo de iluminación de emergencia por cada máquina de tracción, uno arriba del tablero seccional y uno arriba de los tableros de variador de frecuencia.

Deberá mantener en buenas condiciones de funcionamiento el extractor de aire y todo el sistema que a él concierne para su accionamiento automático cuando la temperatura de la sala de máquina llegue a los valores predeterminados de temperatura (30 a 35 grados centígrados). No serán aceptados: sistemas de comandos, máquinas de tracción, accionamientos eléctricos cables de acero de suspensión de cabina, sistema de seguridad de puertas, sistema de paracaídas, fabricados con anterioridad al 01/01/2007..-

En el caso de los controles se exigirán los planos de los circuitos cono la identificación mediante anillados especiales para estos casos, con letras y números de todos los conductores que lo componen, con idéntica identificación, en los planos de los circuitos entregados a la Jefatura de la Intendencia de la Secretaría de Estado de Hacienda.

Lubricación del reductor:

Se debe mantener el nivel de aceite en el reductor conforme los indicadores respectivos. Al tomar el servicio de mantenimiento, el conservador solicitara en Intendencia de la Secretaria de Hacienda, el registro del último cambio realizado, o bien establecer de común acuerdo el punto de inicio para el registro del momento que debe cambiarse el mismo.

Los cambios sucesivos, deben efectuarse para aceite mineral, cada 12 meses. Para el aceite sintético cada 24 meses.

Tipos de aceites aconsejados.

Los aceites a emplear, tanto minerales como sintéticos,  será el que corresponda a la graduación para el tipo de maquina que nos ocupa, apto para trabajar en condiciones de extrema presión, calidad Premium, con preferencia elaborados por YPF _ ESSO – SHELL _ MOBIL. La empresa pondrá en conocimiento de la Intendencia de la Secretaria de Hacienda las características del aceite empleado.

Motores  eléctricos.

Controlar periódicamente la tensión y corriente de carga del motor.

En el caso de soportes de bujes de bronce, y por lo tanto provistos de depósito de aceite, deben aplicarse las mismas instrucciones  relativas al cambio de   aceite o rellenado del reductor.

Controlar la ausencia de trazas de aceite sobre la polea, frenos,  y sobre las mordazas.

Regulación de freno de mordazas.

Normalmente los reductores se suministran con la abertura de las mordazas freno, ya reguladas. En caso de una puesta a punto ulterior, se debe proceder de acuerdo a lo que indica las normas respectivas y/o manual del fabricante. Las mordazas deben abrirse con la menor carrera posible.

El  espacio de frenado depende de la regulación de los resortes, que deben efectuarse vez por vez, en función de la carga, procediendo según lo establecido por la normativa vigente y/o manual del fabricante.

Controlar que durante el funcionamiento normal las mordazas se abran de modo simultáneo.

Controlar periódicamente el desgaste de las mordazas de freno.

En caso de notable desgaste, debe efectuarse una nueva regulación.

Las mordazas deben sustituirse cuando el espesor del material es igual o inferior a 2,00 mm.-

Control de tornillo sin fin y corona.

Cada 3.000 horas, o una vez al año, es necesario controlar la “holgura” existente entre tornillo y corona.

Es necesario detener la instalación y predisponerla a fin de poder retirar los Cables de la  Polea de Tracción. Abrir manualmente el Freno, y girar manualmente el Volante en ambos sentidos de marcha, hasta advertir la presión de los dientes del Tornillo sin fin sobre  los dientes de la Corona.

Marcar en la circunferencia  de  la Polea de Freno el punto de desplazamiento  alcanzado,  marcando previamente el respectivo punto de inicio.

Medir el Arco de Circunferencia existente entre ambas marcas.

Compara los valores obtenidos, con la Tabla de valores admisibles.

TABLA DE VALORES ADMISIBLES DE HOLGURA ENTRE TORNILLO Y CORONA

DISTANCIA ENTRE AMBAS MARCAS

| TIPO DE MAQUINA | MAQ. NUEVA ( mm ) | MAQ. DESGASTADA ( mm ) |
| --- | --- | --- |
| M 73 y M 75 Todas las versiones Todas las reducciones. | 2, 5 | 40 |

| M 83 y M 85 Todas sus versiones. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reducciones 1 / 69 – 1 / 60. | 3, 5 | 44 |
| Otras reducciones | 2, 5 | 44 |
| M 93 y M 95 Todas sus versiones. Todas las Reducciones | 4 | 44 |
| M 98 Todas sus versiones. Todas las reducciones. | 5 | 54 |
| M 104 y M 106 Todas sus versiones Todas las Reducciones- | 5 | 54 |

OBSERVACION. Los valores de la Tabla, como datos de referencia, deben ser verificados por la Empresa Conservadora y tienen por objeto garantizar una  situación de seguridad  y no así con el confort de marcha.

En casos de que se haya superado la holgura máxima, deberá contactarse con la Empresa  Proveedora,  Montanari Giulio y C., indicando el Nº de matrícula del reductor.

Control de Holgura Axial del cojinete.

Premisa: Los reductores en los que es posible efectuar la regulación  de holgura  del cojinete de tope, son: M 89, M 89 AL, M 90, M 98, M 98 AL, Y M 104.

Método de Control: La holgura del cojinete se mide visualmente, observando los desplazamientos  axiales, de la polea de freno, respecto de las zapatas   del freno mismo durante las inversiones de marcha.

En caso de que la holgura de los cojinetes,  al  verificar, no puedan ser regulados, el Personal Técnico evaluará la posibilidad de  sustitución de los mismos.

Los reductores M 73, M 73 S, M 73 AL, M 73 S2, M 75, M 75 S, M 75 Al, M 75 S2,  M 83 , M 83 Al, M 85, M 85 Al, M 85 S2, M 93, y M 93Al, no requieren ni pueden ser regulados.

Desgaste de las Gargantas.

En caso de desgaste de las gargantas de la polea de tracción, se deberá efectuar la sustitución de esta última.

Deberá tenerse en  cuenta el número de matrícula, tipo y año de fabricación del reductor

Control de las Guarniciones de retención de aceite.

Todos los tipos de reductores, están provistos de guarniciones  de retención, (sin roce), y dinámicas (con roce).

Controlar periódicamente que no haya pérdidas de aceite en el reductor, y en caso de verificar pérdidas, cambiar la guarnición desgastada.

Tabla de pares de apriete.

Tornillos con rosca Iso de paso grueso clase 8,8.

DIAMETRO PAR ( Nm )

M 8 25

M 10 50

M 12 86

M 14 135

M 16 215

M 18 290

M 20 410

M 22 560

M 24 710

Datos del Motor

Artículo  ……………………………EP 11512414500

Subcategoría………………………..ELEMOL

Descripción: 11,5 Kw.- Cuatro(4) polos.-240S/ H CTF132 L – 33 A- 400   V50 Hz.- B9.-1-VVVF PENTA .

Datos del Sistema de Control de Funcionamiento.

Esta información, referida al mando y funcionamiento, está suministrada por la Empresa que efectuó la Instalación de los ascensores.

Son accionadas por controles electrónicos. Módulo Electrónico FERMATOR.- Tipo VVVF 4.

Las puertas y cabinas han sido fabricadas con recubrimiento de acero inoxidable. Recubrimiento que deberá ser inspeccionado periódicamente, para evitar su deterioro.

El sistema de mando, está integrado con  un sistema electrónico de Arranque Suave o  Regulador de Velocidad, que opera con equipo Varispeed F 7.

Se aclara que para el mantenimiento de todos estos dispositivos de tipo electrónico,  la empresa que se hará cargo del mantenimiento, deberá contar con Personal Técnico calificado.

9) Uso:

Toda prueba de funcionamiento, inspección o maniobra, debe ser realizada por Personal Capacitado con la Supervisión Correspondiente.

10) Elementos de la instalación:

Todos los elementos y trabajos que forman parte de la instalación del transporte vertical, ascensores “1” y “2”. del block central de la Secretaría de Estado de Hacienda, deben responder a las correspondientes normas aprobadas por el  Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) y la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA NACION, Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la AEA; ORDENANZA N° 2433/96 y sus anexos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, y cualquier otra disposición posterior que estuviera vigente a la fecha de la presente contratación.

11) Sanciones:

En caso de incurrir el contratista en incumplimiento de sus obligaciones, administrativas y/o técnicas, se le aplicarán sanciones según lo dispuesto mediante Decreto Acuerdo Nº 22/1 del 23/04/09 sobre Compras y Contrataciones del Gobierno de la Provincia de Tucumán; como así también según lo reglamentado en la ordenanza municipal Nº 2433/96 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, artículo 6º (sexto).

12) Información Técnica Complementaria:

La oferta incluirá folletos técnicos y/o comerciales, hojas de datos, manuales y de ser posible fotografías, de Mantenimiento Integral de instalaciones similares, efectuadas por el contratista, lo más detallado posible para poder realizar una correcta evaluación de la oferta.-

13) Obrador:

En caso de que el contratista considere necesario contar con un local, para poder realizar las tareas adjudicadas por la presente contratación, coordinará con la Jefatura de la Intendencia de la Secretaría de Estado de Hacienda las condiciones y el sitio donde se ubicará. La disponibilidad de espacio no significa necesariamente que sean suficientes para cubrir sus necesidades. El espacio utilizado como obrador será devuelto por éste, al finalizar el tiempo por el cual se adjudicó el Mantenimiento Integral del transporte vertical del block central de la Secretaría de Estado de Hacienda, limpio y en perfectas condiciones.-

14) Antecedentes:

Las empresas oferentes deberán de presentar antecedentes sobre prestaciones similares efectuadas en otros edificios de la Provincia.

15) Reserva de Derecho:

La Secretaría de Estado de Hacienda asimismo se reserva el derecho de optar por la oferta que resulte más conveniente a sus intereses, o de rechazarlas a todas si ninguna satisficiera sus expectativas, sin que estas circunstancias generen derecho a reclamo de ninguna clase por parte de los oferentes.

16) Seguros:

16.1.- El adjudicatario mientras dure el período de tiempo por el cual le fue adjudicado el mantenimiento del transporte vertical del hall central de la Secretaría de Hacienda deberá cumplimentar con las previsiones y obligaciones que emanan de la Ley Nº 24557 y normas reglamentarias, sobre seguros de riesgo del trabajo o de las que el futuro las sustituyan o modifique, el contratista deberá demostrar su condición de afiliado a una ART; a los mismos fines deberá comunicar con carácter de Declaración Jurada la nómina del personal empleado con indicación de los documentos de identidad y la constancia de estar habilitados para ejecutar trabajos en altura y de riesgo eléctrico. Dicha comunicación se mantendrá teniendo en cuenta las altas y bajas que puedan producirse durante el tiempo, fijado en el Pliego de Condiciones Particulares.-

16.2.- Asimismo, el adjudicatario deberá asegurarse contra todo riesgo, dicho seguro estará integrado por los siguientes rubros: Responsabilidad Civil por daño a terceros, Robo e incendio que directa ó indirectamente se produzcan como consecuencia de los trabajos realizados por el mismo. En la póliza de seguro respectiva se consignará como parte asegurada exclusivamente al Edificio de la Secretaría de Estado de Hacienda, calle San Martín esquina Laprida, edificio del Ex Banco Provincia de Tucumán Casa Central.-

16.3.- En todos los casos el adjudicatario deberá acreditar por medio fehaciente (certificación extendida por la compañía aseguradora o copia certificada y autenticada del contrato de afiliación y sus anexos) que el personal empleado en todas las etapas de ejecución del trabajo, se encuentra amparado en el contrato de seguros obligatorio celebrado con la ART de su elección.-

16.4.- Se establece como condición para la iniciativa de los trabajos: La presentación de las pólizas respectivas y las constancias requeridas en el punto 3. con anterioridad al Acto de Inicio, acreditándose el pago total de las coberturas, mediante el recibo oficial extendido por la compañía de seguros que corresponda, debiéndose en caso de haber pactado un plan de pago con la misma, acompañar los recibos pertinentes en la medida que se produzcan los respectivos vencimientos. Lo solicitado deberá ser presentado ante la Intendencia de la Secretaría de Estado de Hacienda, quien remitirá copias a la Dirección de Administración del Ministerio de Economía.

16.5.- Sin perjuicio de los seguros antes mencionados durante el período de vigencia del contrato, el adjudicatario deberá contar con los seguros solicitados a través de las Ordenanzas Municipales vigentes y/o equivalentes a cargo del conservador de las instalaciones.-

17) Entrega:

El adjudicatario de la presente contratación, una vez cumplido el plazo de la misma, debe dejar las instalaciones del transporte vertical, ascensores “1” y “2”, del block central de la Secretaría de Estado de Hacienda en perfectas condiciones de uso,  elevar un informe detallando la situación del mismo, retirar todo elemento de su propiedad y en caso de querer acceder a los locales vedados al público en general debe contar con la autorización de la Jefatura de la Intendencia de la Secretaría de Estado de Hacienda.-

ANEXO TÉCNICO BLOCK I y II

1.- UBICACIÓN DE LOS ASCENSORES: Se encuentran ubicados en la Secretaría: calle San Martín y Laprida. Identificados como:

2-1.- Un (1) Ascensor Público “C”- Instalado en el Block I-. Máquina de accionamiento: Motor STABYL de 8 HP de potencia. De cuatro (4) paradas.

2-2.- Un (1) Ascensor Público “D”- Instalado en el Block II.- Máquina de accionamiento OTIS de 7.5 HP de potencia. Modelo G 1204-Serie Nº 3.182. De  cuatro (4) paradas.

2.- REGIMEN LEGAL: Este acto licitatorio se regirá por las siguientes disposiciones:

3-1.- Pliego de Condiciones Generales.

3-2.- Pliego de Condiciones Particulares. Se hace constar que, siendo el presente un complemento del Pliego de Condiciones Generales, que contiene las normas específicas de la contratación, en caso de suscitarse discrepancias entre los mismos, prevalecerán las del Presente Instrumento.

3-3.- Ordenanza Municipal Nº 2.433/96, del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Resolución Nº 259/98 D.C. y E.-(Dirección de Catastro y Edificación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán)-

3-4.- Decreto Nº 3.004/SOP/98, en lo referente a los ascensores ubicados en la ciudad de Tucumán, o aquellas que lo modifiquen y/o reemplacen al momento de la prestación de los servicios licitados.

3-5.- Leyes de Higiene y Seguridad Industrial Nº 24.557 y Nº 19.587 y la C. C. T. Nº 260/75.-

3.-INSPECCION DE LAS INSTALACIONES DE LOS ASCENSORES Y SALAS DE MAQUINAS

La presentación de la propuesta implica que los oferentes han obtenido informes de carácter local y cualquier otro dato que pueda influir en la determinación de los servicios de reparación, mantenimiento y asistencia técnica a ofrecer. Así como haberse informado exhaustivamente acerca de la arquitectura y diseño, naturaleza de las máquinas, caracteres técnicos, debiendo formular previamente, si lo estimare necesario, todas las consultas al Licitante, corriendo por lo tanto bajo su exclusiva responsabilidad los perjuicios que pudieran derivarse de la inobservancia de la presente disposición.

Para visitar los lugares donde se encuentran instalados los ascensores y salas de máquinas deberán concurrir a Intendencia (Quien otorgará una constancia de dicha visita) en el horario de 8:00 a 12:00.

Al presentar su propuesta, se considera que el oferente conoce los trabajos a realizar, los sitios involucrados, estado actual, salas de máquinas, etc. No pudiendo alegar ignorancia del espacio físico y/o elementos a reemplazar. Debiendo realizar las visitas necesarias un representante técnico habilitado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para un acabado reconocimiento de los trabajos a realizarse. Una vez efectuada la misma, la oficina de Intendencia de esta Secretaría de Estado de Hacienda deberá emitir una constancia de que la constatación del estado actual de los ascensores fue realizada.

4.-FORMA DE MANIOBRAS. Será el obligatorio para ascensores de Oficinas: Mando de maniobras de Tipo “Acumulativa Selectiva Ascendente y Descendente para un coche”. Las llamadas desde la Cabina y/o los Pisos; las mismas, se van atendiendo en el ascenso o en el descenso.

Toda prueba de funcionamiento, inspección o maniobra, deberán ser realizadas por Personal Capacitado de la Empresa en forma conjunta con el personal de Intendencia de la Secretaría de Estado de Hacienda. Concluida la misma deberá quedar registrada en el Libro de Novedades.

5.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A REALIZAR.

El servicio de mantenimiento de que se trata para “Puesta a Punto” de cada ascensor, será Totalmente Integral abarcando la mano de obra especializada en el rubro, y sustituyendo todo elemento mecánico, eléctrico y electrónico de los mismos, todo a cargo y cuenta del Adjudicatario. El Adjudicatario también deberá proveer los insumos necesarios para el correcto funcionamiento de todos los ascensores, y será responsable de la mano de obra que subcontrate.

Los servicios descriptos en el presente artículo serán considerados mínimos y obligatorios.

6.- DESCRIPCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A RELIZAR.

ASCENSOR “C”- Block I.-

En esta Licitación, el Contratista verificara, controlara y realizará los siguientes trabajos:

a.- Cables de sujeción de Cabina y Contrapiso: La empresa realizara el control y mantenimiento de los cables de acero de sujeción, los cuales deberán ser reemplazados cuando fuere necesario, haciéndose responsable del estado y buen funcionamiento de los mismos.

b.- Las Puertas existentes metálicas, de Cabina y Piso, de Tipo Plegables Corredizas, de apertura manual y desplazamiento lateral, se conservan.

c.- Pintado General: la cabina, las puertas y estructura metálica que cubre los pisos de recorrido del ascensor serán tratadas con pintura antioxidante color claro. El acabado final será esmalte sintético mate, el color será indicado por la Intendencia de la Secretaria. La empresa realizara este trabajo al momento de comenzar el contrato y con una frecuencia anual o cuando sea necesario.

d.- Sistema de Paracaídas de Cabina: La empresa realizara el control y mantenimiento de dicho sistema de seguridad, y será reemplazado a nuevo cuando sea necesario haciéndose responsable del estado y buen funcionamiento del mismo.

e.- El Contratista hará un cartel en Sala de Máquinas, indicando como operará el personal de mantenimiento de la Secretaría en la emergencia cuando quede detenida la Cabina entre pisos con pasajero adentro, operando la misma en forma manual hasta el piso más próximo para que descienda dicho pasajero, hasta tanto llegue el Contratista para ver la causa de la falla. Se indicara la secuencia de operaciones para el accionamiento manual de las máquinas en caso de necesidad. Tales explicaciones deberán ser acompañadas por gráficos ilustrativos. Además, dicho cartel contara con los siguientes datos:

- Nombre y dirección del conservador.

- Teléfono afectado al servicio durante las 24hs.

- Número de registro municipal.

- Cantidad de máquinas bajo su responsabilidad, identificando las características de cada una de ellas.

- Datos actualizados del profesional que actúa como representante técnico.

f.- Techo de Cabina: Como estos ascensores no disponen de “Mando de Inspección de Techo”, de forma manual y con la supervisión del Conservador, debe un operario subir al techo de Cabina y hacer el recorrido de inspección.

g.- Paragolpes: El Contratista realizara el control y mantenimiento de los paragolpes de cabina y Contrapeso, y renovara dichos elementos si fuere necesario haciéndose responsable en todo momento del estado y buen funcionamiento de los mismos.

h.- Interruptores de “fin de carrera ascendente y descendente”. El conservador realizara el control y mantenimiento de dichos elementos, y renovara dichos elementos si fuere necesario, haciéndose responsable del estado y buen funcionamiento de los mismos.

i.- Impermeabilización: se impermeabilizaran los fosos.

j.- Extractor de aire: Se colocara un extractor de aire, de 20 renovaciones horarias de volumen, que   arranque  automáticamente a los 35 º C de temperatura.

ASCENSOR “D” – Block Nº II.

En esta Licitación, el Contratista verificara, controlara y realizará los siguientes trabajos:

a.- Cables de sujeción de Cabina y Contrapiso. La empresa realizará el control y mantenimiento de los cables de acero de sujeción, los cuales deberán ser reemplazados cuando fuere necesario, haciéndose responsable del estado y buen funcionamiento de los mismos.

b.- Las Puertas metálicas existentes, de Cabina y Pisos, de Tipo Plegables Corredizas, de apertura manual, y desplazamiento lateral, se conservan.

c.- Pintado General: La Cabina, las Puertas y estructura metálica que cubre los pisos de recorrido del ascensor serán tratadas con pintura antioxidante color claro. El acabado final será esmalte sintético mate, el color será indicado por la Intendencia de la Secretaria. La empresa realizara este trabajo al momento de comenzar el contrato y con una frecuencia anual o cuando sea necesario.

d.- Sistema de Paracaídas de Cabina: La empresa realizara el control y mantenimiento de dicho sistema de seguridad, y será reemplazado a nuevo cuando sea necesario haciéndose responsable del estado y buen funcionamiento del mismo.

e.- El Contratista hará un cartel en Sala de Máquinas, indicando como operará el personal de mantenimiento de la Secretaría en la emergencia cuando quede detenida la Cabina entre pisos con pasajero adentro, operando la misma en forma manual hasta el piso más próximo para que descienda dicho pasajero, hasta tanto llegue el Contratista para ver la causa de la falla. Se indicara la secuencia de operaciones para el accionamiento manual de las máquinas en caso de necesidad. Tales explicaciones deberán ser acompañadas por gráficos ilustrativos. Además, dicho cartel contara con los siguientes datos:

-Nombre y dirección del conservador.

-Teléfono afectado al servicio durante las 24hs.

- Número de registro municipal

- Cantidad de máquinas bajo su responsabilidad, identificando las características de cada una de ellas.

- Datos actualizados del profesional que actúa como representante técnico.

f.- Techo de Cabina: Como estos ascensores no disponen de” Mando de Inspección de Techo”, de forma manual y con la supervisión del Conservador, debe un operario subir al techo de Cabina y hacer el recorrido de inspección.

g.- Paragolpes: El Contratista realizara el control y mantenimiento de los paragolpes de cabina y Contrapeso, y renovara dichos elementos si fuere necesario haciéndose responsable en todo momento del estado y buen funcionamiento de los mismos.

h.- Interruptores de “fin de carrera ascendente y descendente”. El conservador realizara el control y mantenimiento de dichos elementos, y renovara dichos elementos si fuere necesario, haciéndose responsable del estado y buen funcionamiento de los mismos.

i.- Impermeabilización: se impermeabilizaran los fosos.

j.- Extractor de aire: Se colocara un extractor de aire, de 20 renovaciones horarias de volumen, que   arranque  automáticamente a los 35 º C de temperatura.

7.- MEDIDAS Y DENOMINACIONES.

8-1.-A los efectos de la elaboración del Presupuesto, el interesado deberá efectuar el correspondiente relevamiento del sitio.

8-2.- Al presentar la Cotización, presentara´ un “Plan de Trabajos, “cumpliendo con todas las exigencias de presente Pliego. Presentando la propuesta en  Original y Copias para el Acto Licitatorio.

8.- NORMAS TECNICAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

9-1.-Deberá indicarse siempre las Normas IRAM, MERCOSUR,  incluso las Normas ISO 9.002, u otra internacional, a que se ajustan los elementos técnicos cuyo reemplazo se propone.

9.- PERFILERIA DE SALAS DE MAQUINAS, CABINAS, FOSOS y BASTIDOR.

9-1.-Perfilería de Sala de Máquinas: se conserva.

10.- CABINA. Se hará todo el Mantenimiento que se exige en el presente Pliego.

10.-1.- Deberá contar con luz normal, conectada al sistema general, y otra conexión desde Tablero de Sala de Máquinas.

10-2.- Cartel indicando la Carga  máxima en Kg.

10-3.- Número de Pasajeros permitidos.

10-4.- Nombre de la Empresa  y Teléfono.

10-5.- Se verificara el estado general de la cabina, reemplazando todo elemento que así lo requiera.

11.-CONTRAPESO

-Se conservan, en los dos ascensores, bajo la responsabilidad del Adjudicatario. Previamente se verificará su perfecto amarre a los tensores de los cables de sujeción y el apoyo firme en los “Paragolpes “de los fosos respectivos.

12.-FOSOS.

Se impermeabilizarán los dos fosos al entrar en vigencia el contrato y además cuando fuere necesario.

13.-BASTIDOR. Se podrá utilizar el bastidor existente, si los mismos estuvieran en condiciones para ser utilizados, de lo contrario deberá el Adjudicatario reemplazarlos. Se limpiará y se pintará con pinturas antioxidantes.

14.-MAQUINA DE TRACCION.

Se conservan los motores de los de los 2 (dos) Ascensores.

15.-PARACAIDAS DE CABINA.

-El Conservador  verificara el perfecto estado de conservación y funcionamiento de los mismos. Cuando sea necesario, el Conservador reemplazará estos elementos en los dos ascensores, por otros de última generación, modernos y de acuerdo a normas IRAM u otras del MERCOSUR, vitales para la seguridad de los pasajeros. Es obligatorio que  informe a la Intendencia, si una vez instalados funcionan correctamente. La determinación de reutilización de los elementos existentes correrá bajo absoluta responsabilidad del Conservador.

16.- INTERRUPTORES DE SEGURIDAD.

- El Contratista bajo su exclusiva responsabilidad  conservará los  enclavamientos  de Puertas y Cabinas. Cuando haya fallas, concurrirá el Conservador, por sí o por pedido del Responsable para reparar las averías y/o reemplazarlos, haciéndose responsable del estado y buen funcionamiento de los mismos.

17.-PUERTAS. Se  conservan, pero serán objeto de un tratamiento integral  por medio de pinturas antioxidantes y esmalte sintético.

18.- BOTONERAS.

- El conservador verificara el perfecto estado de conservación y funcionamiento de las mismas. De ser necesario, el Conservador reemplazará estos elementos. Es obligatorio que informe a la Intendencia si una vez instalados funcionan correctamente. La determinación de la reutilización de los elementos existentes correrá bajo la absoluta responsabilidad del Conservador.

19.-CABLES DE ACERO.

- El conservador  verificara el perfecto estado de conservación y funcionamiento de los mismos. El Conservador reemplazará estos elementos cuando fuere necesario, por otros de última generación, modernos y de acuerdo a normas IRAM u otras del MERCOSUR, vitales para la seguridad de los pasajeros. Es obligatorio que  informe a la Intendencia, si una vez instalados funcionan correctamente. La determinación de reutilización de los elementos existentes correrá bajo absoluta responsabilidad del Conservador.

20.-INSTALACIONES ELECTRICAS.

20-1.-. Se conservan previo a una revisión integral del cableado, control de Los tableros de protección y control eléctrico,  conforme a las normativas vigentes. Todo elemento eléctrico deberá ser reemplazado si fuere necesario.

20-2.-Constatación  de  la Puesta  a Tierra de protección de las partes metálicas, sometidas  a tensión eléctrica.

20.3.-La instalación terminada deberá lucir prolija y estéticamente adecuada al ámbito físico de su realización.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

21.-UNA VEZ AL MES.

1.-Limpieza de Sala de  máquinas, máquinas, selector o registrador de paradas en los pisos, regulador o limitador de velocidad, grupo generador, verificar que no haya pérdidas de aceites, ver el Tablero del  Ascensor y el Tablero de protecciones, controles, techo de cabina, fondo de caja, guiadores, poleas, inferiores tensoras, poleas de desvió y/o reenvió, puertas.

2.-Lubricación de los mecanismos expuestos a rotación, deslizamientos y/o articulaciones.

3.- Verificación del correcto funcionamiento de los contactos eléctricos, especialmente en cerraduras de paradas de puertas, botonera, interruptores de seguridad, sistema de alarma, parada de emergencia, motor, regulador de velocidad.

4.- Verificar el correcto enclavamiento de las Puertas de Cabina y Rellano. Estado de los frenos de motor, del paracaídas y las poleas guiadoras de cabina y contrapeso.

5.-Constatación del estado de tensión de los cables de tracción o accionamiento, así como sus amarres, control de maniobras y sus elementos componentes.

6.- Limpieza de fosos de ascensores.

7.- Constatación de la puesta a tierra de la protección de las partes de la instalación sometida a  tensiones eléctricas

8- Verificar funcionamiento de  Luces de Cabina y Sala de Máquinas.

9.- Limpieza de la parte superior del bastidor de la Cabina y del bastidor inferior.

10.- Control de la cerradura de puertas exteriores de modo de no permitir que las mismas se abran cuando la maquina no está en el piso.

11.- De las novedades se informará a la Intendencia por medio de remitos u otro comprobante idóneo a tales efectos, el que deberá contener un detalle pormenorizado de los trabajos realizados.

22.-UNA VEZ POR SEMESTRE.

1.- Control del estado de desgaste de los cables de tracción o accionamiento, del cable regulador de velocidad, cable o cinta del regulador de paradas y cable de maniobra.

2.- Ajustar los niveles de  parada de la Cabina con la de los Pisos

3.- Verificar los elementos  de la Cabina, y dispositivos de seguridad.

4.- Controlar el accionamiento de los enclavamientos, de “final de carrera, superior y de bajada de Coche”.

5.- Verificar los juegos axiales del sistema de la Caja de Engranajes; que no halla pérdidas de aceite, control de empaquetaduras, retenes,  poleas y cables.

6.- Inspección de Techo de Cabina, para controlar estado de las guías de acero, del Coche y Contrapeso.

7.- Limpieza de guías.

8.- Control de accionamientos de llaves de límites finales que interrumpen el circuito de maniobra y el circuito de fuerza motriz.

9.- Efectuar pruebas en el aparato de seguridad de la cabina y el contrapeso.

10.-Se informará de las  novedades a  la Intendencia por medio de remitos u otro comprobante idóneo a tales efectos, el que deberá contener un detalle pormenorizado de los trabajos realizados.

23.-UNA VEZ AL AÑO.

1.-Renovar los aceites y grasas de lubricación del tipo especial, normalizado, para este tipo de mecanismos. En caso de ser necesario, por pérdida de las viscosidades de los lubricantes y grasas, la reposición se hará  en menores tiempos.

2.-Probar el normal funcionamiento de los ascensores e informar cualquier anomalía a la Intendencia.

3.- Hacer una limpieza general de los dos ascensores.

4.- Pintado general de los 2(dos) Ascensores con pintura antióxido de color claro, la Cabina  y las Puertas. Lo mismo será pintado  con pintura antioxidante, toda la estructura metálica, que recubre los cuatro pisos de recorrido de la cabina del  Ascensor. Acabado final sintético mate, el color será indicado por Intendencia.

5.- De las novedades se informará por escrito a la Intendencia por medio de remitos u otro comprobante idóneo a tales efectos, el que deberá contener un detalle pormenorizado de los trabajos realizados.

24- SEGUROS.

a).- El Conservador, mientras dure el contrato deberá cumplimentar con las previsiones y obligaciones que emanan de la ley Nº 24.557 y normas reglamentarias, sobre seguro de riesgo de trabajo, o de las que en el futuro las substituyan  o modifiquen. Asimismo, deberá demostrar su condición de afiliado a una A.R.T; a los mismos fines, deberá comunicar con carácter de Declaración Jurada, la nómina del personal empleado en el mantenimiento. Adjuntando documentos de identidad, constancia de habilitación para ejecutar trabajos de altura. Dicha comunicación se mantendrá teniendo en cuenta las altas y bajas que puedan producirse en el plazo del contrato.

b).- Asimismo, mientras dure el contrato, el Conservador deberá contar con un Seguro Integrado por los siguientes rubros: Responsabilidad Civil por daños a Terceros, Robo, e Incendio que directa o indirectamente se produzcan como consecuencia de la ejecución de los trabajos  por el período de contrato o de garantía. En la Póliza  de Seguro  se consignará como parte asegurada el edificio de la Secretaría de Estado de Hacienda.

c).- En todos los casos, el Conservador acreditará por medio fehaciente (Certificación extendida por la Compañía Aseguradora o Copia Certificada y autenticada del Contrato de afiliación y sus anexos), que el personal empleado se encuentra incluido  en el contrato de Seguro Obligatorio celebrado con la A.R.T. de su elección.

d).- Se establece asimismo como condición para el Conservador, presentar las Pólizas respectivas y las constancias requeridas en el punto c, con anterioridad a la firma del Acta de Inicio, acreditándose el pago total de las coberturas, mediante el recibo oficial extendido por la compañía de seguros que corresponda, debiéndose  en caso de haber pactado un plan de pagos con la misma, acompañar los recibos pertinentes en la medida que se produzcan los sucesivos vencimientos.

e).- Sin perjuicio de los seguros antes mencionados durante el período de vigencia del contrato, el Conservador deberá contar con los seguros solicitados a través de las Ordenanzas Municipales  vigentes y /o equivalentes.

La presentación de las Pólizas respectivas y las constancias requeridas en el inciso c) deberán ser presentadas ante la Intendencia de Secretaría de Estado de Hacienda, quién remitirá copia a la Dirección de Administración del Ministerio de Economía.

25- MODALIDAD  DE LA PRESTACION.

El servicio de mantenimiento y asistencia técnica se prestará de la siguiente forma.

1.-Las visitas, una vez al mes,  por semestre y la inspección anual. Se llevarán conforme lo establece la ordenanza Municipal No 2.433/96.

2.-Si ocurrieran fallas de funcionamiento en días hábiles, inhábiles o feriados, que imposibiliten la marcha de los ascensores, el Conservador concurrirá en un plazo no  mayor de 24 hs de informada la deficiencia. Todo incumplimiento será penado conforme al Artículo 31.

3.- El Conservador, dispondrá de un servicio de auxilio de emergencias, durante las 24 hs. Proporcionando a tales efectos dejando un número telefónico a disposición de la Secretaría de Estado de Hacienda. La misma podrá solicitar asistencia Técnica, las veces que por causa mayor se tornaren  necesarios, no pudiendo desatender el Conservador tal solicitud bajo ningún punto de vista. En el caso de quedar una persona atrapada dentro de alguno de los ascensores, el Conservador deberá enviar personal idóneo para superar esta contingencia, dentro de los 30 (treinta) minutos como máximo de recibido el aviso respectivo. Todo incumplimiento será penado de conformidad con las pautas contempladas en el punto 29 del presente Pliego.

4.-Una vez solucionados los inconvenientes, se asentarán en el Libro de Novedades conforme lo establece la Ordenanza Municipal.

5.-Las reparaciones mayores, de más de 24 hs. deberán comunicarse a la Intendencia, por escrito, dejándose asentado en el Libro de Novedades, indicando el tiempo necesario para la reparación. Si es necesario detener el ascensor, de ser factible, se hará los trabajos los días sábados y domingos, de modo de no afectar los horarios de atención al público. No podrá ser la detención de la máquina mayor de tres días corridos, sin causa justificada. Si el desperfecto  ocasionara mayor tiempo, el Conservador explicará por escrito tal demora, En estos casos la Institución, podrá justificar o no la demora. Pudiendo el Conservador, ser  penalizado conforme lo establece el presente Pliego.

6.-El personal que hará los trabajos, usará, cumpliendo con la Ley de Higiene y Seguridad, los elementos de prevención, como ser Cascos, botas, guantes, ropas adecuadas, etc.

26.- REPUESTOS A EMPLEAR. El Conservador, cuando efectúe el reemplazo de partes, los repuestos deberán ser legítimos y originales, de buena calidad, normalizados, no anteriores su diseño al año 2018, que garanticen un correcto funcionamiento. El Conservador deberá presentar a la Intendencia  fotografías, folletos, etc. para conocimiento y conformidad de la Intendencia, para autorizar el recambio.

27-1.-El Conservador se hará cargo de proveer aceite, grasas, lubricantes, estopas, kerosén, etc. para ser usado en mantener la limpieza de los ascensores.

27.-OTROS REQUISITOS LEGALES

27-1.-REPRESENTANTE TECNICO. Deberá ser un profesional con título habilitante: Ingeniero Electricista, o Mecánico. Quien tendrá la responsabilidad directa de los servicios de modernización, mantenimiento y reparación. Se indicará asimismo sus antecedentes de experiencia en el rubro. Habilitará también, un teléfono fijo, o celular,  domicilio de la empresa  y datos personales.

27-2.-CALIDAD DEL PROPONENTE. ANTECEDENTES.

- El proponente deberá ser una Empresa especializada en el rubro, con domicilio en San Miguel de Tucumán.

- Deberá contar con un Certificado emitido por la Dirección de Obras Públicas Municipal,  y una trayectoria empresarial de por lo menos 2 (dos) años.

Previo a la adjudicación, la Comisión Permanente de Preadjudicación, por sí o por intermedio de la asesoría técnica que designe, podrá efectuar verificaciones, inspecciones, y toda gestión que estime conveniente a fin de justificar la idoneidad técnica y empresarial. A estos efectos los oferentes se comprometen a aceptar las visitas  de la Comisión, de sus dependencias, talleres, herramientas, etc., poniendo a disposición los elementos  e información necesaria, a fines de evacuar cualquier tipo de consulta.

- Los oferentes deberán incluir con su presentación una nómina de las Empresas y Organismos Públicos y privados de la provincia o del País, a los que preste o haya prestado servicios de mantenimiento y/o reparación  y asistencia técnica de ascensores. En dicha lista deberá consignarse: nombre, dirección, y teléfono de las entidades citadas anteriormente.

- En la propuesta deberá consignarse un listado de equipamiento, maquinarias e instrumental afectado.

- Los oferentes podrán aportar todo dato e información que considere necesario para respaldar su competencia, seriedad, nivel organizativo  del servicio técnico que esté en condiciones de brindar.

- En caso de no cumplirse con estas requisitorias, la oferta será desestimada sin más trámite por la Comisión de Pre adjudicación.

28.-MULTAS Y SANCIONES. Se aplicará según lo dispuesto mediante Decreto. Acuerdo Nº 22 / 1 del 23/ 04/ 09 en los siguientes casos:

- Por incumplimiento o deficiencia en las tareas realizadas y que fueran indicadas por Intendencia de la Secretaría de Hacienda.

- Cuando el Conservador no dé cumplimiento al Plan de Trabajo

- Cuando no se cumpla con algún Ítem del presente Pliego.

- Si hubiere abandono  o interrumpiere los trabajos por plazos mayores a dos (2) días.

-Cuando el contratista no mantenga a disposición del servicio contratado personal idóneo, materiales y equipos en calidad y cantidad suficiente para el normal desarrollo de las tareas en tiempo y forma.

-Si se incurriera en reiteración de faltas denunciadas por más de tres (3) veces por la Intendencia. En este caso la Secretaría de Estado de Hacienda podrá rescindir  el contrato de pleno derecho y sin necesidad de interpelación alguna.

RESERVA DE DERECHOS:

La Secretaría de Estado de Hacienda se reserva el derecho de optar por la oferta que resulte más conveniente a sus intereses, o de rechazarla a todas si ninguna satisficiere sus expectativas, sin que estas circunstancias generen derecho a reclamo de ninguna clase por parte de los participantes.

RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO.

La Empresa adjudicataria será responsable de cualquier daño ocasionado por sus técnicos u operarios  en las instalaciones, bienes, muebles, etc. durante  la ejecución de los trabajos, o tránsito por los locales de la Institución.

Antes de realizar las reparaciones o mantenimiento, se deberá presentar un Plan de Trabajos con la  descripción de las tareas a realizar, en  hoja membretada o foliada, especificándose  los nombres de los operarios, haciendo una estimación del tiempo a emplear.

Si el ascensor deba ser  puesto fuera de servicio, se especificará la duración, y los motivos de esta medida. Informe a emitir por duplicado.

La Empresa conservadora podrá modificar el cronograma de tareas mensuales con conocimiento de la Intendencia.

.- El servicio a contratar comprende la totalidad del objeto de la presente Licitación Pública, TODO A CARGO Y CUENTA DEL ADJUDICATARIO, que utilizará repuestos legítimos de fábrica, de la misma procedencia  de los productos colocados  en los trabajos  y provisión de materiales, ofrecidos en la presente licitación. En caso de no disponibilidad en el mercado, se utilizarán materiales  normalizados de primera calidad, exigidos en la presente Licitación. O bien, recurrir a repuestos manufacturados por la Empresa o terceros. Con autorización de la Intendencia, se instalarán, siendo responsable la Empresa de su  funcionamiento y seguridad.

.-La Empresa volcará, previo acuerdo con la Intendencia, en el Libro de Novedades e Inspecciones, en cada una de las visitas efectuadas, los resultados de examinar las instalaciones, los mantenimientos preventivos, y los trabajos imprescindibles a realizar a corto o mediano plazo. Asimismo previa consulta y autorización de  la Intendencia, procederá a realizar las reparaciones que hagan presumir próximos deterioros.

.-Cuarenta días antes de finalizado el contrato, El Conservador,  verificará el correcto funcionamiento de los ascensores, y solicitará la conformidad de la Institución

Antes de tal plazo, sin se producen deterioros o fallas en el funcionamiento, procederá al inmediato reemplazo, o trabajos, debiendo la Empresa solicitar la conformidad de la Intendencia.

.-En todos los casos,  el Conservador  del servicio deberá requerir la conformidad de la Intendencia, la que será adjuntada  al correspondiente trámite de Pago Mensual, sin cuyo requisito no se dará curso al mismo.

.-  Las tareas de mantenimiento y / o reparación de cualquiera parte de la instalación, deberá cumplirse estrictamente con la Ley de Higiene y Seguridad Industrial Nº 24.557, Nº 19.587 y la CCT. Nº 269/ 75. Presentará un Programa de Seguridad e Higiene, y un listado del Personal afectado, emitido por la correspondiente ART. (Constancia mensual y Boleta de Pago).Y ser presentados en la Intendencia, antes de comenzar los trabajos.